Sosnówka, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Nr postępowania: DZP.271.2.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Sosnówka”.

W związku z pytaniami  Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Sosnówka, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

- Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA.

- Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA?

Odpowiedź:

Parametr urządzenia RCD  należy zainstalować zgodnie z rys. nr WE-1.

- Czy zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 30mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź:

Parametr urządzenia RCD należy zainstalować zgodnie z rys. nr WE-1 100mA, typ A, Prąd znamionowy zwarciowy umowny Inc 10kA.

- Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typy A 100mA ze znamionową zdolnością zwarciową 10kA?

Odpowiedź:

Parametr urządzenia RCD  należy zainstalować zgodnie z rys. nr WE-1.

- Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności zwarciowej wyłącznika różnicowo prądowego.

Odpowiedź:

Parametr urządzenia RCD  należy zainstalować zgodnie z rys. nr WE-1 prąd zwarciowy min 10kA charakterystyka typu A.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową min 20kA

- Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć AC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową min 20kA 275V na biegun.

- Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnych parametrów ochronników przepięć DC, podanie prądu wyładowczego oraz prądu udarowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć o parametrach min zgodnych z rys. nr WE-1.

- Prosimy o podanie znamionowej zdolności zwarciowej ochronników DC.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć o parametrach min zgodnych z rys. nr WE-1.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia rozłączników z wkładkami gPV?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowanie urządzenia oraz podłączenia  zgodne  z rys. nr WE-1, w przypadku trasy kablowej po stronie DC krótszej niż 10 m licząc  od paneli do inwertera zrezygnuje z rozdzielnicy DC nr 2 wg rys. nr WE-1.

- Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie rur UV karbowanych do prowadzenia przewodów DC na zewnątrz w budynku.

- Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów DC wewnątrz budynku.

- Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów DC?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia przewodów po stronie DC oraz AC.

- Prosimy o podanie minimalnej grubości ramy modułów PV.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga parametru minimalnej grubości ramy modułów PV.

- Czy Zamawiający dopuści użycie przewodów DC 4mm2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie przewodów DC przekroju min. 4mm2.

- Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 3kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż falowników zgodnie z min parametrami wg zał. SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści montaż falowników jednofazowych w instalacjach z inwerterem 4kW, zgodnie z wytycznymi Operatora Sieci Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza montaż falowników jednofazowych dla instalacji 4kW.

- Czy Zamawiający dopuści zastosowanie ochronników przepięć AC typ II ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie ochronników przepięć  AC typ II (T1+T2).

- Zwracam się z uprzejmą prośba do Zamawiającego o udzielenie informacji dotyczącej pokryć dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż zamawiający przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych, gospodarczych, oraz użyteczności publicznej. Informacja ta jest konieczna dla wyceny konstrukcji montażowej która jest jednym z elementów kompletnej instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję  że instalacje nie są montowane na budynkach użyteczności publicznej, projekt zakład montaż na budynkach mieszkalnych  Zamawiający nie ma kompletnej wiedzy ile pokryć dachowych jakiego typu występuje na dachach budynków  mieszkalnych i gospodarczych.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością zwarciową 6kA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie ochronników przepięć  AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową min 20kA.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C Imax- 50kA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową max 20kA.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową min 20kA 500V na biegun.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową min 20kA 500V na biegun.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Iimp 15 kA ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  ( T1+T2) ze zdolnością zwarciową min 20kA 500V na biegun.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  (T1+T2) ze zdolnością zwarciową 20kA 500V na biegun.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem wyładowczym na jeden biegun 8/20 Imax 50 kA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  (T1+T2) ze zdolnością zwarciową 20kA 275V na biegun.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z znamionowym prądem wyładowczym 10/350 / 1 bieg mniejszym niż 12,5kA.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  (T1+T2) ze zdolnością zwarciową 20kA 275V na biegun.

- Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z parametrem największego prądu wyładowczego lub prądu udarowego 50kA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C  (T1+T2) ze zdolnością zwarciową 20kA 275V na biegun.

- Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji mieszkańców?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że poprawienie wadliwej instalacji elektrycznej i przystosowanie leży po stronie mieszkańca (właściciela obiektu). Zamawiający informuje, że Wykonawca odpowiada za przekazany plac budowy i w przypadku montażu instalacji PV dojdzie do uszkodzenia instalacji odbiorcy  Wykonawca odpowiada za takie uszkodzenia.

- Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oświadczenia producenta inwerterów że w urządzeniu nie będą występowały uszkodzenia na prądy stałe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga takiego oświadczenia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy  prawidłowego wykonania robót, prace należy wykonywać zgodnie z przepisami  wytycznymi oraz  sztuką budowy instalacji PV,  nie dopuszcza się  stosowania urządzeń wadliwych i awaryjnych.

- Czy, jeśli, dokumentacja przetargowa nie określa szczegółowych parametrów ochronników AC, ochronników DC, wyłączników różnicowo prądowych, Zamawiający będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający  informuje, że Wykonawca ma obowiązek wycenić oraz wykonać roboty zgodnie z opracowaną dokumentacją, rys. nr WE-1 oraz  zał. SWZ.

- Czy  potwierdza Zamawiający, że  dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji zapewnia mieszkaniec/ użytkownik  ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dostęp do Internetu dotyczący komunikacji i wizualizacji zapewnia mieszkaniec (właściciel obiektu). Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z opracowaną  dokumentacją od  Wykonawcy  w przypadku kiedy w budynku nie ma sieci Ethernet zamontowania wszystkich urządzeń tak aby po podłączeniu sieci  internetowej była możliwość przesyłania informacji zgodnie z opisem proj.

- Czy Zamawiający dopuszcza moduły monokrystaliczne spełniające wymogi projektu i SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia min. parametrów zgodnych z dokumentacją oraz załącznikiem SWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o obciążalności mechanicznej na śnieg do 5400 Pa oraz na wiatr do 2400 Pa zgodnie z obowiązującymi normami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia min. parametrów zgodnych z dokumentacją oraz załącznikiem SWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie mieszkańca (właściciela obiektu).

- Co w przypadku, gdy istniejąca już instalacja odgromowa będzie kolidować z montażem modułów fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna przebudowa instalacji odgromowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przebudowa istniejącej instalacji odgromowej leży po stronie mieszkańca (właściciela obiektu). Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek rozplanowania w taki sposób moduł aby nie kolidowały z żadnymi przeszkodami na dachu budynku.

- Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową oraz wskazanie, gdzie wymagana jest jej przebudowa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć, że min. 10 % budynków posiada instalację odgromową. Przebudowa instalacji odgromowej co do zasady nie jest wymagana, ale taka sytuacja może wystąpić.

- Czy zamawiający dopuszcza moduły o wymiarach 1640x992mm+- oraz grubości ramki 35+- 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga spełnienia min parametrów zgodnych z dokumentacją oraz załącznikiem SWZ.

- Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu zgodnie z opisem w każdej lokalizacji czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie dostępu do sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że zgodnie z wytycznymi w dokumentacji  proj. po stronie Wykonawcy, w przypadku kiedy w budynku nie ma sieci Ethernet należy również zamontować wszystkie urządzenia tak aby po podłączeniu sieci  internetowej była możliwość przesyłania informacji zgodnie z opisem proj.

- Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez zamawiającego konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego o technologię TIK?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że zgodnie z wytycznymi w dokumentacji proj. po stronie Wykonawcy jest podłączenie inwertera do sieci Ethernet jak również zamontowanie wszystkich urządzeń tak aby po podłączeniu sieci internetowej była możliwość przesyłania informacji zgodnie z opisem proj.

- Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia awarii z winy użytkownika (nie przestrzegania warunków eksploatacji instalacji) lub w sytuacji zadziałania siły wyższej np. uderzenia pioruna, przepięcia instalacji, wyładowań elektrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w okresie gwarancji koszty ponosi Wykonawca, chyba że będzie w stanie udowodnić zamierzone, niegodne z instrukcją działanie uzytkownika, wówczas może dochodzic zwrotu kosztów na drodze cywilnej.

- Czy Zamawiający potwierdza użycie optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów mocy dla instalacji fotowoltaicznych.

- W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej  - proszę o potwierdzenie, że zawiadamia Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej.

- Kto pokrywa koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w sytuacji gdy falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a rozdzielnia główna jest w budynku mieszkalnym - trzeba wykopać i ułożyć przewód ziemny w rurze arot wraz z przewodem uziemiającym (bednarka) pomiędzy budynkami na głębokość 50cm ? Proszę o przedstawienie wszystkich takich lokalizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją SWZ Zamawiający oczekuje od oferentów kompletnej instalacji z uwzględnieniem pełnego zakresu prac niezbędnego do wpięcia, uruchomienia i oddania do użytkowania instalacji fotowoltaicznej (wraz ze zgłoszeniem instalacji w PGE). W   przypadku   gdy   instalacja   fotowoltaiczna   znajduję   się   na   dachu   innego   budynku   lub   na   gruncie, przygotowanie trasy kablowej (wykopu) wraz z ułożeniem kabla ziemnego pomiędzy rozdzielnią główną RG (mieszkańca), a rozdzielnią AC (nowoprojektowaną) należy do Wykonawcy.

- Proszę o potwierdzenie Zamawiającego że jeżeli nie poda ilości lokalizacji budynków gospodarczych z koniecznością układania kabla do tego budynku Wykonawca przyjmuje, że takich lokalizacji nie ma.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że informacje dotyczące montażu na dachach budynków gospodarczych podał w rozdz. IV SWZ.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kiedy w budynku gospodarczym/mieszkalnym (budynku w którym wpinamy instalację pv) jest istniejąca instalacja 1 fazowa to Wykonawca montuje falownik 1 fazowy.

Odpowiedź:

Przed rozpoczęciem prac montażowych Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o fakcie wystąpienia u mieszkańca instalacji 1 faz celem uniknięcia błędnego montażu z inwerterem  1faz.

- Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby moduły posiadały certyfikat miejsca produkcji na terenie Unii Europejskiej ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby moduły były produkowane na terenie Europy.

- Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 13 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku.

- Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 11 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi jedną fakturą, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie żąda przedmiotowych środków dowodowych w prowadzonym postępowaniu.

- Czy Zamawiający potwierdza:

- że datą końcowa zakończenia robót jest data Zgłoszenia Końcowego przez Wykonawcę,

- że datą końcowa zakończenia robót jest data podpisania Protokołu Końcowego przez Zamawiającego bez usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania końcowego protokołu odbioru (całościowego dotyczącego wszystkich zestawów instalowanych w ramach zamówienia) bez uwag.

- Czy Zamawiający wprowadzi zmiany do umowy dotyczące siły wyższej w szczególności zapisu dotyczącego stanu epidemiologicznego ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że § 27 ust. 1 pkt. 1 lit. e projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ przewidział zmianę do umowy dotyczącą siły wyższej.

- Czy Zamawiający dopuszcza użycie falowników 1 fazowych o sprawności europejskiej min 97,0% ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga falowników o sprawności min. wymaganej w dokumentacji oraz załączniku SWZ.

- Czy Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności prowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie i koszt opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w razie konieczności prowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie i koszt opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku.

- Czy Zamawiający potwierdza, że system fotowoltaiczny należy wyposażyć w instalację monitorującą parametry jego pracy po stronie DC. Zakres monitorowanych parametrów uwzględnia pomiar mocy, napięcia modułów fotowoltaicznych oraz ilość produkowanej energii po stronie AC ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga zgodnie z opracowaną dokumentacją od  Wykonawcy w przypadku kiedy w budynku nie ma sieci Ethernet zamontowania wszystkich urządzenia tak aby po podłączeniu sieci  internetowej była możliwość przesyłania informacji monitorujących stanu pracy inwertera  uwzględniając  pomiar mocy, napięcia łańcucha modułów fotowoltaicznych oraz ilość produkowanej energii po stronie AC.

- Proszę o potwierdzenie, że jeśli w budynku gospodarczym nie ma doprowadzonego zasilania to koszt doprowadzenia zasilania ponosi mieszkaniec ?

Odpowiedź:

Przygotowanie trasy kablowej (wykopu) wraz z ułożeniem kabla ziemnego pomiędzy istniejącą rozdzielnią główną RG budynku (mieszkańca), a rozdzielnią AC (nowoprojektowaną) w pom. gospodarczym należy do Wykonawcy.

- Proszę o wyjaśnienie zapisu projektu strona 11 - Parametry inwerterów 3faz - Liczba wejść DC na każdy min MPP ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby inwerter posiadał niezależne wejścia DC MPP min. 2.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.